ОАО «ПРОМПРИБОР»

# ГАЗООТДЕЛИТЕЛИ ГУ

# Руководство по эксплуатации

465.00.00.00 РЭ

Настоящее руководство по эксплуатации является документом, удовлетворяющим гарантируемые предприятием – изготовителем основные параметры и технические характеристики газоотделителей ГУ (в дальнейшем газоотделители).

Руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства и принципа работы газоотделителя и содержит сведения, необходимые для их правильной эксплуатации.

1 Назначение изделия

Газоотделители предназначены для удаления паров и воздуха из неагрессивных (ньютоновских) жидкостей с кинематической вязкостью от 0,55 до 6,0 мм2/с перед подачей её в счётчики ППО, ППВ, ППТ или другие изделия.

Удаление паров и воздуха из пропускаемой жидкости повышает точность измерения количества жидкости.

Газоотделители предназначены для использования в стационарных технологических установках, а также на наземных средствах заправки и перекачки при их работе на месте.

Типовой представитель параметрического ряда газоотделителей ГУ100-1,6. Типовому представителю соответствуют исполнения газоотделителей: ГУ 25-1,6;            ГУ 40-0,6; ГУ 40-1,6; ГУ 150-1,6.

Пример записи условного обозначения газоотделителя при заказе и в документации другой продукции, в которой он может быть использован, приведён в приложении А.

2 Технические характеристики

2.1 Основные параметры и характеристики газоотделителей приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Основные параметры | Норма для газоотделителей |
| --- | --- |
|  | ГУ 25-1,6-350 | ГУ40-0,6-350 | ГУ40-1,6-350 | ГУ 100-1,6-600 | ГУ 100-1,6-500 | ГУ 150-1,6-600 | ГУ 150-2,5-600 |
| 1 Условный проход, мм | 25 | 40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 150 |
| 2 Рабочее давление, МПа | 1,6 | 0,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,5 |
| 3 Исполнение по устойчивости к окружающей среде | Обыкновенное, группа С 4 по ГОСТ 12997-84, но с нижним значением температуры минус 50оС |
| 4 Параметры пропускаемой среды: температура, оС кинематическая вяз- кость, мм2/с расход жидкости, м3/ч наименьший номинальный наибольший | от минус 50 до плюс 50 от 0,55 до 6,0 |
|  | 0,4 3,6 7,2 | 1,8 18 25 | 1,8 18 25 | 15 120 240 | 15 100 150 | 15 - 420 | 15 - 420 |
| 5 Наибольший перепад давления, МПа | 0,1 |

Продолжение таблицы 1.

| Основные параметры | Норма для газоотделителей |
| --- | --- |
|  | ГУ 25-1,6-350 | ГУ 40-0,6-350 | ГУ 40-1,6-350 | ГУ 100-1,6-600 | ГУ 100-1,6-500 | ГУ 150-1,6-600 | ГУ 150-1,6-800 |
| 6 Направление потока жидкости и расположение фланцев | См. рисунок Б.1 |
| 7 Габаритные размеры, мм | См. рисунок Б.1 |
| 8 Присоединение к трубопроводу | * Шту-церное М 42х2 | Фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
| 9 Масса, кг, не более | 90 | 75 | 95 | 350 | 200 | 350 | 400 |
| 10 Полный средний срок службы, лет | 10 |

Примечание - * Допускается  фланцевое исполнение по заказу потребителя.

#### 3 Комплектность

3.1 Комплект поставки газоотделителя согласно таблицы 2.

Таблица 2

| Обозначение документа | Наименование документа | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 465.00.00.00 РЭ | Газоотделитель Руководство по эксплуатации | 1 шт. 1 экз. | Согласно заказу |

4 Устройство и принцип работы

4.1 Основными частями газоотделителя являются корпус 2 и узел клапана 1 (рисунок Б.1). Газоотделитель работает по принципу центрифуги. Жидкость входит тангенциально через верхний патрубок в корпус и подвергается вращению. Вследствии вращения жидкость выходит в трубопровод через нижний патрубок. Воздух и пары жидкости скапливаются в середине и поднимаются вверх, выпуская жидкость. По мере накопления воздуха в верхней части газоотделителя уровень жидкости опускается. Вместе с жидкостью опускается поплавок, связанный с клапаном. Клапан открывается,  воздух и пары жидкости стравливаются в отводящую магистраль. По мере стравливания воздуха и паров уровень жидкости в газоотделителе поднимается, и поплавок с клапаном перекрывает отверстие для стравливания воздуха и паров.

###### 5 Подготовка газоотделителя к использованию

5.1 Газоотделители устанавливаются в систему так, чтобы направление потока жидкости совпадало с направлением стрелки на шильдике, прикреплённом на корпусе.

5.2 Монтаж газоотделителей производится в следующем порядке:

1) промыть подводящую часть трубопровода рабочей жидкостью;

2) снять заглушки с входного и выходного патрубков;

3) удалить консервационную смазку из газоотделителя путём пропуска через него  керосина, бензина или дизтоплива;

4) слить ту жидкость, которая применялась для расконсервации;

5) произвести установку газоотделителя в систему.

6  Указания мер безопасности

6.1 Проведение ремонтных работ на газоотделителях, находящихся под давлением, не допускается.

6.2 Перед разборкой газоотделитель должен быть промыт и пропарен.

6.3 Для защиты газоотделителя от повышения давления на линии входа жидкости должен быть установлен предохранительный клапан.

6.4  Газоотделитель должен быть отключён:

1) при повышении давления выше 1,6 МПа;

2) при неисправности предохранительного клапана на линии.

6.5 К обслуживанию газоотделителей допускается персонал, прошедший соответствующую подготовку и инструктаж по технике безопасности.

6.6  Перед пуском газоотделителей в эксплуатацию необходимо проверить крепление болтовых и фланцевых соединений и монтажных болтов.

6.7 Запрещается производить переделку, приварку, врезку и установку устройств, нарушающих целостность резервуара.

7 Использование изделия

7.1 Во время эксплуатации газоотделителя периодически, перед началом работы, проверить герметичность присоединения его к системе.

7.2 Во время работы газоотделителя следить за перепадом давления на манометре, при повышении давления газоотделитель отключить.

7.3 Газоотделители должны подвергаться техническому освидетельствованию:

1) осмотру с целью выявления состояния внутренних и наружных поверхностей и влияния среды на стенки газоотделителей – не реже одного раза в 4 года;

2) гидравлическому испытанию с предварительным внутренним осмотром – не реже одного раза в восемь лет.

Гидравлические испытания производить водой или нефтепродуктами.

8 Техническое освидетельствование

8.1 Газоотделители должны подвергаться наружному и внутреннему осмотру раз в два года.

8.1.1 Визуальный контроль проводится с целью обнаружения трещин, коррозионных язвин, выпучин,  вмятин и других поверхностных дефектов.

8.1.2 Особое внимание обращается на состояние поверхности обечайки, днищ, состояние поверхностей сварных соединений в местах сварки обечайки, приварки фланцев, патрубков, стоек на участки возможного скопления конденсата, зоны проведённого ранее ремонта.

8.1.3  При необходимости в местах поверхностных дефектов производится замер толщины стенки. Газоотделитель считается прошедшим внешний осмотр если измеренная толщина стенки больше расчётной с учётом запаса прибавки для компенсации коррозии до следующего освидетельствования.

8.1.4 Замер толщины стенки проводится по специально составленым для этого инструкциям.

8.1.5 Газоотделитель и его элементы, в которых при осмотре выявлены дефекты, после их устранения подвергается повторному осмотру.

8.2 Газоотделители должны подвергаться гидравлическому испытанию пробным давлением раз в восемь лет.

8.2.1 Для гидравлического испытания должна применятся вода с температурой не ниже 50С и не выше 400С.

Разность температур стенки, температуры стенки сосуда и окружающего воздуха во время испытаний не должна вызывать выпадение влаги на поверхности стенок сосуда.

8.2.2 Сосуд считается выдержавшим испытание, если не обнаружено:

1) течи, трещин, слёзок, потения в сварных соединениях и на основном металле;

2) течи в разъемных соединениях;

3) видимых остаточных деформаций

8.2.3 сосуд и его элементы, в которых при испытаниях выявлены дефекты, после их устранения подвергаются повторным гидравлическим испытаниям пробным давлением.

9 Порядок разборки и сборки

9.1 В качестве разборного узла в газоотделителях представлен узел клапана.

9.2 Разборка узла клапана производится в следующем порядке (Рисунок Б.2):

- отвернуть болты 11 и  снять фланец 2;

- снять шайбы 12 и извлечь оси 10;

- снять поплавок 4 и вынуть корпус подвижный 3;

- вывернуть винты 13;

- отвернуть гайки 14,7 и 9;

- вынуть шток 6 и 8;

- вывернуть втулку 5.

9.3 Сборку производить в порядке обратном разборке.

11 Гарантии изготовителя

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие газоотделителя требованиям

ТУ 25-7351.0057-90 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

11.2 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода газоотделителя в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия изготовителя.

Предприятие – изготовитель обязуется безвозмездно в течении гарантийного срока производить ремонт или замену газоотделителей, не соответствующих требованиям ТУ 25-7351.0057-90.

12 Сведения о рекламациях

12.1 Детали и узлы газоотделителей, вышедшие из строя в течение гарантийного срока  по вине предприятия-изготовителя, заменяются или ремонтируются предприятием - изготовителем бесплатно.

12.2. Претензии оформляют актом, составленным с обязательным участием представителя предприятия - изготовителя, с указанием обстоятельств причин выхода из строя клапана или его узлов.

12.3. При повреждении газоотделителей вследствие неправильной эксплуатации или неправильного технического обслуживания претензии не принимают.

12.4. Порядок предъявления рекламаций определяется " Инструкцией о порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству" П-6 П-7 утверждённой постановлением Госарбитража от 25.04.1966 года (с дополнениями и изменениями).

12.5. Отзывы о качестве и работоспособности газоотделителей направлять по адресу предприятия изготовителя

12.6. Сведения о рекламациях потребитель заносит в таблицу .

Таблица 4

| Дата предъявления рекламаций | Краткое описание рекламаций | Принятые меры |
| --- | --- | --- |

13 Сведения о консервации, упаковывании,

транспортировании и хранении

13.1 Сведения о консервации

Внутренние полости газоотделителей должны быть законсервированы  в соответствии с ГОСТ 9.014-78. Вариант защиты ВЗ-1 для газоотделителей со сроком хранения 5 лет. Для газоотделителей со сроком хранения до 2 лет внутренние полости консервируют поверочными жидкостями с добавлением 10-15% присадки АКОР-I по ГОСТ 15171-78. Вариант защиты ВЗ-3.

Входные и выходные патрубки газоотделителя должны быть заглушены.

13.2 Сведения об упаковывании

Газоотделители укладываются в транспортную тару, не допускающую возможность их механического повреждения при транспортировании и хранении.

Способ упаковки должен обеспечивать транспортирование газоотделителей без повреждений.

Транспортную тару  внутри выкладывать водонепроницаемой бумагой. При упаковке газоотделителей необходимо проверить комплектность по упаковочному листу, а так же наличие заглушек на входном и выходном патрубках.

Примечание -  Допускается упаковка газоотделителей в другую тару по согласованию с заказчиком.

13.3 Сведения о транспортировании

Условия транспортирования газоотделителей в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69.

Газоотделители транспортируются всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевоза грузов, действующими на каждом конкретном виде транспорта.

13.4 Сведения о хранении

Газоотделители до монтажа хранить в упакованном виде. Условия хранения газоотделителей должны соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

Приложение А

(обязательное)

Условное обозначение газоотделителей ГУ

Газоотделитель ХХ ХХХ ХХ         ХХ ХХ

Тип

Условный проход

Рабочее давление

Направление потока и

расположение фланцев

Внутренний диаметр

газоотделителя

Пример записи условного обозначения газоотделителя при его заказе и в документации другой продукции, в которой он может быть применён:

Газоотделитель ГУ с условным проходом 25 мм на рабочее давление 1,6 МПа, основного исполнения, с направлением потока жидкости А, с внутренним диаметром 350 мм.:

#### Газоотделитель ГУ 25-1,6.А.350.  ТУ 25-7351.0057-90

Газоотделитель ГУ с условным проходом 100 мм, на рабочее давление 1,6 МПа, с направлением потока Г, внутренним диаметром 500 мм:

Газоотделитель ГУ 100-1,6.Г.500.  ТУ 25-7351.0057-90

Примечание - При заказе газоотделителя его исполнение и рабочие параметры            выбирать по таблице Б1, расположение фланцев и направление потока по            рисунку Б.1.

Приложение Б

(обязателное)

1 – Узел клапана                         Расположение фланцев и направление потока жидкости

2 -  Корпус

Присоединение ГУ 25-1,6 к трубопроводу штуцерное диаметром М42×2, по заказу возможно исполнение фланцевое.

Размеры под фундаментные болты

Таблица Б1.

| Тип | ГУ25 -1,6 | ГУ40-0,6 | ГУ40-1,6 | ГУ100-1,6 | ГУ100-1,6 | ГУ150-1,6 | ГУ150-2,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D.mm | 350 | 350 | 350 | 600 | 500 | 600 | 600 |
| H.mm | 1330 | 1330 | 1330 | 2070 | 1570 | 2070 | 2070 |
| h.mm | 925 | 925 | 925 | 1530 | 1030 | 1530 | 1530 |
| h1.mm | 400 | 400 | 400 | 450 | 380 | 450 | 450 |
| b, mm | - | - | - | - | 384 | - | - |
| L, mm | 480 | 600 | 600 | 850 | 624 | 850 | 850 |
| L1,mm | - | - | - | - | 312 | - | - |
| а, mm | 120 | 120 | 120 | 200 | 192 | 200 | 200 |
| C, mm | Ø 525 | Ø525 | Ø525 | □440 | □368 | □410 | □410 |
| Расход м3/ч | 0,4-7,2 | 1,8-25 | 1,8-25 | 15-240 | 15-150 | 15-240 | 15-240 |
| Располо-жение фланцев и направление потока | А | А | А | А | А-Е | А, Г | А, Г |

ГУ 100; ГУ 150           ГУ 25; ГУ 40

D – внутренний диаметр газоотделителя

Рисунок Б.1- Габаритные и присоединительные размеры газоотделителей.