ФИЛЬТРЫ ЖИДКОСТИ

ФЖУ

ПАСПОРТ

1196.00.00.00 ПС

ВНИМАНИЕ!

МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ ФИЛЬТРОВ НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ ПОСЛЕ ТЩАТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПАСПОРТА.

В СВЯЗИ С ПОСТОЯННОЙ РАБОТОЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ФИЛЬТРОВ ЖИДКОСТИ В ИХ КОНСТРУКЦИЮ МОГУТ БЫТЬ ВНЕСЕНЫ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НЕ ОТРАЖЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПАСПОРТЕ.

1 Назначение

Фильтры жидкости ФЖУ 25-0,6 (в дальнейшем фильтры) предназначены для очистки от механических примесей неагрессивных нефтепродуктов с кинематической вязкостью до 300 мм 2/с, температурой от минус 50 0С до плюс 500С, давлением 0,6 МПа.

Фильтры используются в стационарных установках, а также на подвижных средствах заправки и перекачки.

2. Технические характеристики

Таблица 1.

| Наименование параметров | ФЖУ 25-0,6 |
| --- | --- |
| Условный проход, мм | 25 |
| Рабочее давление, МПа | 0,6 |
| Температура окружающего воздуха, 0С | от минус 50 до плюс 50 |
| Номинальная тонкость фильтрации, мкм | 50 |
| Кинематическая вязкость фильтруемой жидкости, мм2/с | до 300 |
| Присоединительные и габаритные размеры | Рисунки А.1 |
| Направление потока жидкости | По стрелке на корпусе фильтра |
| Присоединение к трубопро воду | Фланцевое |
| Номинальный расход фильтруемой жидкости, м 3/ч при вязкости жидкости в мм 2/с до 6,0 от 6,0 до 60,0 от 60 до 300 | 17 12 11 |

3 Комплектность

Фильтр жидкости ФЖУ 25-0,6                                                                                1 шт.

Фильтры жидкости ФЖУ. Паспорт 1196.00.00.00 ПС (объединенный с ТО)    1 экз.

Кольцо 019-023-25-2-3 ГОСТ 18829-80	       2 шт.

Кольцо 1096.00.00.03	       1 шт.

Элемент фильтрующий 1096.03.00.00	       1 шт.

*Комплект монтажный:

Фланец 1196.01.02.02                                                                                              2 шт.

Прокладка 1196.00.00.01                                                                                         2 шт.

Болт М10-6gх40.58.019 ГОСТ 7798-70                                                                  8 шт.

Гайка М10-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70                                                                       8 шт.

Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70                                                                                      8 шт.

* Для внутреннего производства не комплектовать.

4 Устройство и принцип работы

4. Фильтр ФЖУ 40-0,6 (рисунок А.1 и А.2 ) состоят из корпуса 1 с фильтрующим элементом 3 и индикатора загрязнённости. Индикатор загрязнённости подключён к входному и выходному патрубкам при помощи трубок 6 и 7. По мере загрязнения фильтрующего элемента увеличивается перепад давления потока жидкости, вследствие чего увеличивается разность давления на входе и на выходе фильтра, при этом в окне индикатора маркер зелёного  цвета поднимается верх и по мере загрязнения фильтра замещается красным. При появлении в окне индикатора маркера  полностью красного  цвета, соответствующего  предельно допустимой загрязнённости фильтрующего элемента (соответствует перепаду давления 0,1 МПа)  необходимо произвести его замену или очистку.

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1 Во время эксплуатации фильтр должен быть чистым. Периодически перед началом работы проверять герметичность присоединения фильтра к системе.

5.2 Перед разборкой фильтра (Рисунок А.2) необходимо произвести слив жидкости из гидросистемы. Для этого перекрывают запорные устройства, установленные до и после фильтра. Сливают рабочую жидкость, открутив пробки 8 и 9. Раскручивают болтовое соединение 4 и снимают крышку 2. Откручивают гайку 5 и извлекают фильтрующий элемент 3.

5.3 Фильтрующий элемент промывают рабочей жидкостью либо керосином, бензином, дизтопливом или производят его замену.

5.4 Сборку фильтра производят в обратной последовательности.

5.5 Для удаления воздуха из фильтра через пробку 9 заливают в его гидросистему рабочую жидкость.

6 ТРЕБОВАНИЯ безопасности

6.1 Проведение ремонтных работ на фильтрах, находящихся под давлением, не допускается.

6.2 Фильтр должен быть отключён при повышении давления выше рабочего. В случае если существует вероятность превышения давления в фильтре выше рабочего (температурное расширение жидкости в замкнутом объёме, гидроудары и др.) для его защиты на линии входа жидкости должен быть установлен предохранительный клапан.

6.3  К обслуживанию фильтров допускается персонал, прошедший соответствующую подготовку и инструктаж по технике безопасности.

6.4  Перед пуском фильтров в эксплуатацию необходимо проверить крепление болтовых и фланцевых соединений и монтажных болтов.

6.5 ЗАПРЕЩАЕТСЯ: ПРОИЗВОДИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИИ, ПРИВАРКУ, ВРЕЗКУ И УСТАНОВКУ УСТРОЙСТВ, НАРУШАЮЩИХ ЦЕЛОСТНОСТЬ КОРПУСА ФИЛЬТРА.

7 Монтаж

7.1 Фильтры устанавливаются в систему так, чтобы направление потока жидкости в трубопроводе совпадало с направлением стрелки на корпусе фильтра.

7.2 Монтаж фильтра в систему должен производиться в следующем порядке:

- промыть подводящую часть трубопровода рабочей жидкостью;

- снять заглушки с фильтра;

- удалить консервационную смазку из фильтра путем пропуска через него керосина, бензина или дизтоплива;

- слить  жидкость, которая применялась для расконсервации;

- произвести установку фильтра в систему.

8 Свидетельство о приемке.

Фильтр ____________        №_________________        № _______________

чертёжный номер                        заводской номер

Тонкость фильтрации, мкм. __________

соответствует ТУ 3683-262-05806720-2007 и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК

МП

###### личная подпись					расшифровка подписи

год, месяц, число

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9. Гарантийный срок эксплуатации фильтра ФЖУ – 18 месяцев с момента отгрузки с предприятия изготовителя, но не более 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Приложение А

(обязательное)

Рисунок А.1- Фильтр жидкости ФЖУ 25-0,6. Габаритные размеры.

Рисунок А.2 - Устройство фильтра жидкости ФЖУ 25-0,6.

1 - корпус; 2 - крышка; 3 - фильтрующий элемент;  4 - болт; 5 - гайка; 6 - трубка передачи давления на выходе из фильтра; 7 - трубка передачи давления на входе в фильтр; 8 - сливная пробка; 9 - пробка для удаления воздуха; 10 - хомут; 11 - кольцо уплотнительное.

Лист регистрации изменений

| Номер изменения | Номер раздела, подраздела, пункта документа | Номера страниц (листов) | Номер бюллетеня и дата его выпуска | Входящий номер сопроводительного документа и дата | Дата внесения изменения, подпись (фамилия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Замененных | Измененных | Новых (дополнительных) | Аннулированных |  |  |  |